CU606_LoRaWAN_LPP2通讯协议

1.整体说明

使用Fport=210，数据以16进制上报

2.心跳/数据包上报

| 字段 | 字节数 | 值 | 属性/事件 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保留 | 1 | 0x00 | 保留 |
| 产品型号ID | 1 | 0x01 | 属性 |
|  | 1 | 0x4B (CU606) | 属性 |
| PM2.5 | 1 | 0x52 | 属性 |
|  | 1 | 2字节无符号数，大端，单位ug/m3 | 属性 |
| 甲醛气体浓度 | 1 | 0x9F | 属性 |
|  | 2 | 2字节无符号数，大端，单位ug/m3 | 属性 |
| 二氧化碳气体浓度 | 1 | 0x49 | 属性 |
|  | 2 | 2字节无符号数，大端，大端，单位ppm | 属性 |
| 总挥发性有机物气体浓度 | 1 | 0xA0 | 属性 |
|  | 2 | 2字节无符号数，大端，单位ug/m3 | 属性 |
| 温度 | 1 | 0x10 | 属性 |
|  | 2 | 2字节有符号数，大端，单位摄氏度,实际值需要除以100 | 属性 |
| 湿度 | 1 | 0x12 | 属性 |
|  | 2 | 2字节无符号数，大端，单位1%,实际值需要除以10 | 属性 |

举例说明:
00014b52001e9f002d4901a9a000fe100a321202c7

00014b    产品型号CU606
52 001e   PM2.5为30μg/m³
9f 002d   甲醛气体浓度 45μg/m³
49 01a9   二氧化碳浓度 425ppm
a0 00fe   总挥发性有机物气体浓度 254μg/m³
10 0a32   26.1℃
12 02c7   77.1%RH