AN_503A LoRaWAN通讯协议

一、整体说明

使用Fport=210，数据以16进制上报

- 数据上报

| 字段 |  | 类型 | 字节数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  | Data | 1 | 0x00 |
| 属性 | 终端产品型号 | Type | 1 | 0x01 |
|  |  | Data | 1 | 0x51(AN503A) |
|  | 电池电压 | Type | 1 | 0x04 |
|  |  | Data | 2 | uint16，单位mV |
|  | 电池电压状态 | Type | 1 | 0x7D |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00电池电压正常(normal)，0x01电池低电压(low battery) |
|  | 防拆状态 | Type | 1 | 0x77 |
|  |  | Data | 1 | 0x00未拆开，0x01拆开 |
|  | 温度 | Type | 1 | 0x10 |
|  |  | Data | 2 | 大端，int16，单位℃, 上报值是实际值的100倍 |
|  | 烟雾报警状态 | Type | 1 | 0x84 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00正常, 0x01告警 |
| 事件 | 电池电压事件 | Type | 1 | 0x05 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00电池电压正常(normal)，0x01电池低电压(low battery) |
|  | 烟雾报警事件 | Type | 1 | 0x31 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00正常, 0x01告警 |
|  | 防拆事件 | Type | 1 | 0x03 |
|  |  | Data | 1 | 0x00未拆开，0x01拆开 |
|  | 传感器自检事件 | Type | 1 | 0x82 |
|  |  | Data | 1 | uint8，0x00正常, 0x01 自检事件发生 |