AN204B水浸报警器通讯协议

一、整体说明

使用Fport=210，数据以16进制上报

- 数据上报

| 字段 |  | 类型 | 字节数 | 值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 保留 |  | Data | 1 | 0x00 |
| 属性 | 终端产品型号 | Type | 1 | 0x01 |
|  |  | Data | 1 | 0x11 |
|  | 电池电压 | Type | 1 | 0x04 |
|  |  | Data | 2 | uint16,大端 电池电压，单位mv |
|  | 水浸状态 | Type | 1 | 0x85 |
|  |  | Data | 1 | uint8 0x00：无水浸 0x01：有水浸 |
|  | 数据包类型 | Type | 1 | 0x6D |
|  |  | Data | 1 | uint8 0x00：心跳包 0x01：数据包 |
|  | 水浸时长 | Type | 1 | 0x73 |
|  |  | Data | 2 | Uint16，大端 单位分钟 |
| 事件 | 电池电压低事件 | Type | 1 | 0x05 |
|  |  | Data | 1 | uint8 0x00：电池电压正常 0x01：电池电压低告警 |
|  | 水浸事件 | Type | 1 | 0x21 |
|  |  | Data | 1 | uint8 0x00：无水浸 0x01：有水浸 |